## PLC Tags
Name | Path | Data Type | Logical Address | Comment | Hmi Visible | Hmi Accessible | Hmi Writeable | Typeobject ID | Version ID
System_Byte | Default tag table | Byte | %MB1 |  | True | True | True
FirstScan | Default tag table | Bool | %M1.0 |  | True | True | True
DiagStatusUpdate | Default tag table | Bool | %M1.1 |  | True | True | True
AlwaysTRUE | Default tag table | Bool | %M1.2 |  | True | True | True
AlwaysFALSE | Default tag table | Bool | %M1.3 |  | True | True | True
Clock_Byte | Default tag table | Byte | %MB0 |  | True | True | True
Clock_10Hz | Default tag table | Bool | %M0.0 |  | True | True | True
Clock_5Hz | Default tag table | Bool | %M0.1 |  | True | True | True
Clock_2.5Hz | Default tag table | Bool | %M0.2 |  | True | True | True
Clock_2Hz | Default tag table | Bool | %M0.3 |  | True | True | True
Clock_1.25Hz | Default tag table | Bool | %M0.4 |  | True | True | True
Clock_1Hz | Default tag table | Bool | %M0.5 |  | True | True | True
Clock_0.625Hz | Default tag table | Bool | %M0.6 |  | True | True | True
Clock_0.5Hz | Default tag table | Bool | %M0.7 |  | True | True | True
Werkspumpe 1 | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %Q0.2 |  | True | True | True
Werkspumpe 2 | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %Q0.3 |  | True | True | True
Kühlwasserpumpe 1 | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %Q0.4 |  | True | True | True
Kühlwasserpumpe 2 | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %Q0.5 |  | True | True | True
KT 1 Ventilator | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %Q0.0 | Kühlturm 1 Ventilator | True | True | True
KT 2 Ventilator | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %Q0.1 | Kühlturm 2 Ventilator | True | True | True
Vorlauftemperatur Werk | 1~AI_2 | Int | %IW64 |  | True | True | True
Vorlauftemperatur Ofen | 1~AI_2 | Int | %IW66 |  | True | True | True
Werkspumpe 1 Störung | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %I1.0 |  | True | True | True
Werkspumpe 1 Betrieb | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %I1.1 |  | True | True | True
Werkspumpe 2 Störung | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %I1.2 |  | True | True | True
Werkspumpe 2 Betrieb | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %I1.3 |  | True | True | True
Reserve DI1.4 | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %I1.4 |  | True | True | True
Reserve DI1.5 | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %I1.5 |  | True | True | True
Kühlwasserpumpe 1 MSS OK | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %I8.0 | Kühlwasserpumpe 1 Motorschutzschalter | True | True | True
Kühlwasserpumpe 2 MSS OK | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %I8.1 | Kühlwasserpumpe 2 Motorschutzschalter | True | True | True
KT 1 Ventilator Sollwert | 5~AQ_4 | Int | %QW144 | Kühlturm 1 Sollwert | True | True | True
KT 2 Ventilator Sollwert | 5~AQ_4 | Int | %QW146 | Kühlturm 2 Sollwert | True | True | True
KT 1 Ventilator Betrieb | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %I0.3 | Kühlturm 1 Ventilator Betrieb | True | True | True
KT 1 Ventilator Störung | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %I0.2 | Kühlturm 1 Ventilator Störung | True | True | True
KT 1 Ventilator RS | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %I0.4 | Kühlturm 1 Ventilator Reparaturschalter ein | True | True | True
KT 2 Ventilator Betrieb | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %I0.6 | Kühlturm 2 Ventilator Betrieb | True | True | True
KT 2 Ventilator Störung | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %I0.5 | Kühlturm 2 Ventilator Störung | True | True | True
KT 2 Ventilator RS | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %I0.7 | Kühlturm 2 Ventilator Reparaturschalter ein | True | True | True
Reserve DI12.6 | 3~DI_16x24VDC | Bool | %I12.6 |  | True | True | True
Reserve DI12.7 | 3~DI_16x24VDC | Bool | %I12.7 |  | True | True | True
Reserve DI13.0 | 3~DI_16x24VDC | Bool | %I13.0 |  | True | True | True
Reserve DI13.1 | 3~DI_16x24VDC | Bool | %I13.1 |  | True | True | True
Absalzanlage läuft | 3~DI_16x24VDC | Bool | %I12.0 | Absalzanlage Umwälzpumpe läuft | True | True | True
Reserve DI13.3 | 3~DI_16x24VDC | Bool | %I13.3 |  | True | True | True
KT 1 Sprührohr geöffnet | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %I9.0 | Kühlturm 1 Sprührohr Klappe Endschalter geöffnet | True | True | True
KT 2 Sprührohr geöffnet | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %I9.1 | Kühlturm 2 Sprührohr Klappe Endschalter geöffnet | True | True | True
Reserve DI13.6 | 3~DI_16x24VDC | Bool | %I13.6 |  | True | True | True
Reserve DI13.7 | 3~DI_16x24VDC | Bool | %I13.7 |  | True | True | True
Steuerspannung Ein | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %I0.0 |  | True | True | True
Sicherung Ausgänge OK | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %I0.1 |  | True | True | True
Rundumleuchte Störung | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %Q0.6 |  | True | True | True
Reserve DQ0.7 | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %Q0.7 |  | True | True | True
KT 1 Sprührohr öffnen | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %Q1.0 | Kühlturm 1 Sprührohr öffnen durch Klappe | True | True | True
KT 2 Sprührohr öffnen | 1~DI_14_DQ_10 | Bool | %Q1.1 | Kühlturm 2 Sprührohr öffnen durch Klappe | True | True | True
Ofenpumpe 1 MSS OK | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %I8.2 | Ofenpumpe 1 Motorschutzschalter | True | True | True
Ofenpumpe 2 MSS OK | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %I8.3 | Ofenpumpe 2 Motorschutzschalter | True | True | True
Kühlwasserpumpe 1 Betrieb | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %I8.4 |  | True | True | True
Kühlwasserpumpe 2 Betrieb | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %I8.5 |  | True | True | True
Ofenpumpe 1 Betrieb | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %I8.6 |  | True | True | True
Ofenpumpe 2 Betrieb | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %I8.7 |  | True | True | True
HA 1 Klappe geöffnet | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %I9.2 | Hebeanlage 1 Klappe geöffnet | True | True | True
HA 1 Klappe geschlossen | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %I9.3 | Hebeanlage 1 Klappe geschlossen Option | True | True | True
HA 2 Klappe geöffnet | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %I9.4 | Hebeanlage 2 Klappe geöffnet | True | True | True
HA 2 Klappe geschlossen | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %I9.5 | Hebeanlage 2 Klappe geschlossen Option | True | True | True
Reserve DI9.6 | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %I9.6 |  | True | True | True
Reserve DI9.7 | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %I9.7 |  | True | True | True
HA 1 Klappe Freigabe | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %Q8.0 | Hebeanlage 1 Klappe Freigabe | True | True | True
HA 2 Klappe Freigabe | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %Q8.1 | Hebeanlage 2 Klappe Freigabe | True | True | True
Ofenpumpe 1 | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %Q8.2 |  | True | True | True
Ofenpumpe 2 | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %Q8.3 |  | True | True | True
Reserve DQ8.4 | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %Q8.4 |  | True | True | True
Reserve DQ8.5 | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %Q8.5 |  | True | True | True
Reserve DQ8.6 | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %Q8.6 |  | True | True | True
Reserve DQ8.7 | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %Q8.7 |  | True | True | True
WSB Magnetventil | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %Q9.0 | Wasserstation Behälter Magnetventil Nachfüllung | True | True | True
Reserve DQ9.1 | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %Q9.1 |  | True | True | True
Reserve DQ9.2 | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %Q9.2 |  | True | True | True
Reserve DQ9.3 | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %Q9.3 |  | True | True | True
Reserve DQ9.4 | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %Q9.4 |  | True | True | True
Reserve DQ9.5 | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %Q9.5 |  | True | True | True
Reserve DQ9.6 | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %Q9.6 |  | True | True | True
Reserve DQ9.7 | 2~DI_16_DQ_16x24VDC | Bool | %Q9.7 |  | True | True | True
WSB OUT1 | 3~DI_16x24VDC | Bool | %I12.1 | Wasserstation Behälter Füllstand binär Bit 0 | True | True | True
WSB OUT2 | 3~DI_16x24VDC | Bool | %I12.2 | Wasserstation Behälter Füllstand binär Bit 1 | True | True | True
WSB OUT3 | 3~DI_16x24VDC | Bool | %I12.3 | Wasserstation Behälter Füllstand binär Bit 2 | True | True | True
WSB OUT4 | 3~DI_16x24VDC | Bool | %I12.4 | Wasserstation Behälter Füllstand binär Bit 3 | True | True | True
Reserve DI12.5 | 3~DI_16x24VDC | Bool | %I12.5 |  | True | True | True
Reserve DI13.2 | 3~DI_16x24VDC | Bool | %I13.2 |  | True | True | True
Reserve DI13.4 | 3~DI_16x24VDC | Bool | %I13.4 |  | True | True | True
Reserve DI13.5 | 3~DI_16x24VDC | Bool | %I13.5 |  | True | True | True
HA 1 Differenzdruck | 4~AI_4x13BIT | Int | %IW128 | Hebeanlage 1 Differenzdruck Filter | True | True | True
HA 2 Differenzdruck | 4~AI_4x13BIT | Int | %IW130 | Hebeanlage 2 Differenzdruck Filter | True | True | True
Reserve IW132 | 4~AI_4x13BIT | Int | %IW132 |  | True | True | True
Reserve IW134 | 4~AI_4x13BIT | Int | %IW134 |  | True | True | True
HA 1 Klappe Durchflußmenge | 5~AQ_4 | Int | %QW148 | Hebeanlage 1 Klappe Durchflußmenge | True | True | True
HA 2 Klappe Durchflußmenge | 5~AQ_4 | Int | %QW150 | Hebeanlage 2 Klappe Durchflußmenge | True | True | True
WSB OUT1 M | 3~DI_16x24VDC | Bool | %M12.0 | Wasserstation Behälter Füllstand binär Bit 0 | True | True | True
WSB OUT2 M | 3~DI_16x24VDC | Bool | %M12.1 | Wasserstation Behälter Füllstand binär Bit 1 | True | True | True
WSB OUT3 M | 3~DI_16x24VDC | Bool | %M12.2 | Wasserstation Behälter Füllstand binär Bit 2 | True | True | True
WSB OUT4 M | 3~DI_16x24VDC | Bool | %M12.3 | Wasserstation Behälter Füllstand binär Bit 3 | True | True | True
WSB OUT Byte | 3~DI_16x24VDC | Byte | %MB12 | Wasserstation Behälter Füllstand binär Byte | True | True | True

## Constants
Name | Path | Data Type | Value | Comment
AnalogMax | Default tag table | Int | 27648 | Analog maximum value
AnalogMin | Default tag table | Int | 0 | Analog minimum value